附件3

2020年4月典型指标数据检测统计表

|  采样地点检测项目 | 一水厂 汇总水源 | 二水厂 汇总水源 | 三水厂 汇总水源 | 一水厂 出厂水 | 二水厂 出厂水 | 三水厂 出厂水 | 管网（新民族饭庄） | 管网（观湖名邸） | 管网（古城派出所） | 管网（清水苑安置区） | 管网（朝阳小区） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 色度≤15（度） | 10 | 7 | 7 | 7 | ＜5 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 5 | 5 |
| 浑浊度（NTU）生活饮用水≤1地下水III类≤3 | 2.9 | 1.0 | 2.0 | 0.31 | ＜0.10 | 0.15 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.21 | 0.28 |
| pH 6.5~8.5 | 7.88 | 7.86 | 7.87 | 7.86 | 7.77 | 7.93 | 7.97 | 7.79 | 7.82 | 7.86 | 7.77 |
| 总硬度≤450（mg/L） | 366 | 281 | 299 | 378 | 232 | 301 | 281 | 271 | 275 | 275 | 273 |
| 氨氮≤0.5（mg/L） | 0.042 | 0.051 | 0.027 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 | ＜0.02 |
| 耗氧量≤3(mg/L) | 1.06 | 0.81 | 0.73 | 0.65 | 0.57 | 0.57 | 0.32 | 0.65 | 0.32 | 0.32 | 0.65 |
| 细菌总数≤100（CFU/ml） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 总大肠菌群（CFU/100ml） | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群（CFU/100ml） | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 游离余氯≥0.30mg/L(出厂水)≥0.05mg/L(管网水) | / | / | / | 0.63 | 0.24 | 未使用 | 0.16 | 0.19 | 0.38 | 0.27 | 0.27 |
| 二氧化氯≥0.10mg/L(出厂水)≥0.02mg/L(管网水) | / | / | / | 未使用 | 未使用 | 0.24 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 说明：1.地下水不检测游离余氯、二氧化氯和耐热大肠菌群三项指标；2.出厂水与管网水均符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006），汇总水源均符合地下水质量标准（GB/T14848-2017 III类）。 |