附件1

**典型指标数据检测统计表(一月)**

| 采样地点  检测项目 | 一水厂 汇总水源 | 二水厂 汇总水源 | 三水厂 汇总水源 | 一水厂 出厂水 | 二水厂 出厂水 | 三水厂 出厂水 | 管网（新民族饭庄） | 管网（观湖名邸） | 管网（古城派出所） | 管网（清水苑） | 管网（中华中心村） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 色度≤15（度） | 7 | 5 | 7 | 5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（NTU）  生活饮用水≤1  地下水III类≤3 | 0.68 | 0.27 | 0.59 | 0.21 | ＜0.10 | ＜0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.15 |
| pH 6.5~8.5 | 8.11 | 8.07 | 7.86 | 8.13 | 7.96 | 7.94 | 8.12 | 8.11 | 7.88 | 7.93 | 7.96 |
| 总硬度≤450（mg/L） | 353 | 384 | 419 | 262 | 340 | 425 | 349 | 318 | 266 | 322 | 318 |
| 氨氮≤0.5（mg/L） | 0.086 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 | ＜0.020 |
| 耗氧量≤3(mg/L) | 0.89 | 1.06 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.89 | 1.14 | 0.81 | 1.06 |
| 细菌总数≤100（CFU/ml） | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 总大肠菌群（CFU/100ml） | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群（CFU/100ml） | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 游离余氯  ≥0.30mg/L(出厂水)  ≥0.05mg/L(管网水) | / | / | / | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 二氧化氯  ≥0.10mg/L(出厂水)  ≥0.02mg/L(管网水) | / | / | / | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 说明：1.地下水不检测游离余氯、二氧化氯和耐热大肠菌群三项指标；2.出厂水与管网水均符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006），汇总水源均符合地下水质量标准（GB/T14848-2017 III类）。 | | | | | | | | | | | |