## 生活饮用水
附件3
宁夏水投吴忠水务有限公司季度数据公布（2021年第一季度）
水质常规指标
序号 | 指 标 | 计量单位 | 检测结果
|  |  | 最小值 | 最大值
1.微生物指标
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出
2 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出
3 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 0 | 0
2.毒理指标
5 | 砷 | mg/L | 0.00064 | 0.00095
6 | 镉 | mg/L | ＜0.0005 | ＜0.0005
7 | 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ＜0.004
8 | 铅 | mg/L | ＜0.0025 | ＜0.0025
9 | 汞 | mg/L | ＜0.00005 | ＜0.00005
10 | 硒 | mg/L | ＜0.00021 | ＜0.00021
11 | 氰化物 | mg/L | ＜0.0008 | ＜0.0008
12 | 氟化物 | mg/L | 0.155 | 0.202
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 0.195 | 0.26
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ＜0.0019 | ＜0.0019
15 | 四氯化碳 | mg/L | ＜0.00009 | ＜0.00009
16 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 | 未使用
17 | 甲醛（使用臭氧时） | mg/L | 未使用 | 未使用
18 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.066 | 0.172
19 | 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时） | mg/L | ＜0.002 | 0.029
3.感官性状和一般化学指标
20 | 色度 | 度 | ＜5 | 5
21 | 浑浊度 | NTU | ＜0.10 | 0.21
22 | 嗅和味 |  | 无 | 无
23 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无
宁夏水投吴忠水务有限公司季度数据公布（2021年第一季度）
水质常规指标
序号 | 指 标 | 计量单位 | 检测结果
|  |  | 最小值 | 最大值
24 | pH |  | 8.04 | 8.13
25 | 铝 | mg/L | ＜0.008 | 0.026
26 | 铁 | mg/L | ＜0.013 | 0.068
27 | 锰 | mg/L | 0.039 | 0.041
28 | 铜 | mg/L | ＜0.009 | ＜0.009
29 | 锌 | mg/L | ＜0.003 | 0.015
30 | 氯化物 | mg/L | 50.16 | 61.63
31 | 硫酸盐 | mg/L | 93.36 | 122.7
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 450 | 525
33 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 245 | 322
34 | 耗氧量（CODMn法以O2计） | mg/L | 0.32 | 0.81
35 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | ＜0.002 | ＜0.002
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ＜0.040 | ＜0.040
4.放射性物质
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.08 | 0.18
38 | 总β放射性 | Bq/L | 0.09 | 0.16
5.消毒剂常规指标
39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯） 与水接触时间≥30min | mg/L | 未使用 | 未使用
40 | 一氯胺（总氯） 与水接触时间≥120min | mg/L | 未使用 | 未使用
41 | 臭氧（O3） 与水接触时间≥120min | mg/L | 未使用 | 未使用
42 | 二氧化氯余量(ClO2) 与水接触时间≥30min | mg/L | 0.12 | 0.15