**附件1**

**典型指标数据检测统计表(四月)**

| 采样地点  检测项目 | 一水厂 汇总水源 | 二水厂 汇总水源 | 三水厂 汇总水源 | 一水厂 出厂水 | 二水厂 出厂水 | 三水厂 出厂水 | 管网（新民族饭庄） | 管网（观湖名邸） | 管网（古城派出所） | 管网（清水园） | 管网（中华中心村） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 色度≤15（度） | 8 | 5 | 17 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | ＜5 |
| 浑浊度（NTU）  生活饮用水≤1  地下水III类≤3 | 2.5 | 0.69 | 4.8 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.28 | ＜0.10 |
| pH 6.5~8.5 | 8.04 | 7.95 | 8.02 | 8.06 | 8.02 | 8.00 | 8.08 | 8.11 | 7.98 | 7.99 | 8.08 |
| 总硬度≤450（mg/L） | 320 | 409 | 376 | 245 | 338 | 343 | 278 | 266 | 243 | 260 | 270 |
| 氨氮≤0.5（mg/L） | 0.077 | 0.031 | 0.023 | 0.034 | 0.036 | 0.040 | ＜0.020 | 0.032 | 0.029 | 0.047 | 0.034 |
| 耗氧量≤3(mg/L) | 0.76 | 0.48 | 0.44 | 0.72 | 0.40 | 0.44 | 0.60 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
| 细菌总数≤100（CFU/ml） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群（CFU/100ml） | ＜2.2 | ＜2.2 | ＜2.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群（CFU/100ml） | / | / | / | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 游离余氯  ≥0.30mg/L(出厂水)  ≥0.05mg/L(管网水) | / | / | / | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
| 二氧化氯  ≥0.10mg/L(出厂水)  ≥0.02mg/L(管网水) | / | / | / | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 说明：1.地下水不检测游离余氯、二氧化氯和耐热大肠菌群三项指标；2.出厂水与管网水均符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006），汇总水源中，三水厂汇总水源的色度、浑浊度不符合地下水质量标准（GB/T14848-2017 III类）。 | | | | | | | | | | | |