## 住建局
宁夏水投吴忠水务有限公司2021年10月生活饮用水水质常规指标检测报告
| 检测项目 | 肉眼可 见物 | 臭和味 | 色度 | 浑浊度 | pH值 | 总硬度 | 铁 | 锰 | 氨氮 | 耗氧量 | 菌落 总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 二氧化氯
| 限值 |  | 耗氧量: （CODMn法 以O2计）
及单位 |  | 无 | 无异臭、异味 | 15 | 1 | 6.5~8.5 | 450 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 3 | 100 | 不得 检出 | 不得 检出 | ≥0.10(出厂水) ≥0.02(管网水)
采样 检测 地点 结果 |  |  |  | 度 | NTU | —— | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | CFU/100ml | CFU/100ml | mg/L
出厂水 |  | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.84 | 252 | <0.037 | <0.024 | <0.020 | 0.64 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.2
城市管网 | 恒大名都 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.11 | 294 | ＜0.037 | <0.024 | <0.020 | 0.64 | 9 | 未检出 | 未检出 | 0.06
| 紫御府 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8 | 287 | ＜0.037 | <0.024 | <0.020 | 0.32 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.02
| 清水御景 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.02 | 303 | <0.037 | <0.024 | <0.020 | 0.68 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.02
| 清水雅居 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8.09 | 284 | <0.037 | <0.024 | <0.020 | 0.48 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.03
| 观湖名邸 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 8 | 282 | <0.037 | <0.024 | <0.020 | 0.52 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.03
| 中华中心村 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.95 | 274 | <0.037 | <0.024 | <0.020 | 0.4 | 0 | 未检出 | 未检出 | 0.04
| 裕西小区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.95 | 267 | <0.037 | <0.024 | <0.020 | 0.52 | 3 | 未检出 | 未检出 | 0.03
| 金积工业园区 | 无 | 无 | <5 | <0.10 | 7.94 | 368 | <0.037 | <0.024 | <0.020 | 0.6 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.08
检测方法：《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750-2006，检测结果：出厂水与管网水均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。
宁夏城市供水水质监测网吴忠监测站2021/10/22